## Лист1
Приложение № 2
Перечень работ по обслуживанию тепловых пуктов зданий
№ | Перечень работ | Количество
Подготовка к ОЗП
1 | Проведение опрессовки | С 2025 года не менее одного, до устранения дефектов на внутридомовых системах, выявленных в результате опрессовки (и наружных, если таковые имеются на балансе потребителя) и замены неплотного оборудования
2 | Проведение промывки бойлеров(отопление/ГВС) и системы отопления | С 2025 года однократно, после проведения опрессовки
3 | Проверка работоспособности и поверка ОДПУ (при необходимости) | Однократно
4 | Поверка показывающих КИП (манометры, термометры) (при необходимости) | Однократно
5 | Ревизия сопел элеваторов (при наличии) | Однократно
6 | Установка сужающих устройств ( при наличии) | Однократно (при наличии предписания)
7 | Ревизия водо-газонепроницаемых уплотнений на вводе тепловых сетей | Однократно
Пуск тепла
1 | Продувка систем отопления с целью удаления водопроводной неподготовленной воды, для избежания попадания этой воды в тепловые сети | Однократно
2 | Проведение развоздушивания систем отопления | До удаления воздуха из системы
3 | Проведение постоячных регулировок систем отопления и ГВС после запуска | До выравнивания температуры обратных трубопроводов на стояках систем отопления и ГВС
Обслуживание в ходе ОЗП
1 | Закрытие/открытие запорной арматуры по заявкам от ТИ | по мере необходимости
2 | Развоздушивание потребителей при наличии жалоб | по мере необходимости
3 | Регулировка перепада давлений на вводе при изменении гидравлического режима | по мере необходимости
4 | Проверка оборудования на засорение при снижении расхода ниже расчетного (задвижки, грязевики, фильтры, регуляторы) | еженедельно